Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.10. ZO.1.2020                                   		              Otwock, dn. 16.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  Usługi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa  : Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w MCLChPiG w Otwocku.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w terminie  24 miesięcy od udzielenia zamówienia .

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 24.04.2020r do godz. 13:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:           www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Najniższa cena ofertowa (brutto) – 60%

Doświadczenie wykonawcy – 40 % (kompleksowa konserwacja systemów wentylacji – 5 pkt. Regulacja, naprawy, modernizacja central wentylacyjnych – 10 pkt. W przypadku, jeżeli usługa była wykonywana dla podmiotu leczniczego punkty liczone są podwójnie. Możliwość uzyskiwania punktów od 1 do 5 projektów)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w MCLChPiG w Otwocku.

2. Zamówienie dotyczy konserwacji i realizacji napraw urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych wymienionych w załączniku nr 1, zakres zadania obejmuje m.in.:

- ustalenie harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń wymienionych w załączniku nr 1;

- okresowe konserwacje i przeglądy prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu wentylacji lub klimatyzatorów (potwierdzone protokołami);

- bieżące utrzymywanie sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji, utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika;

- wymianę filtrów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów szpitalnych oraz na podstawie wskazań i oceny stopnia zużycia (przynajmniej 2 razy w roku); przynajmniej raz w roku

- prowadzenie napraw (w tym wymiana uszkodzonych podzespołów i części) oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji w ramach wizyt serwisowych, których koszt wliczony jest w wartość zamówienia. Jako wizytę serwisową rozumieć należy kompletny proces naprawczy zaczynający się diagnostyką a kończący się przekazaniem sprawnego aparatu do eksploatacji. Wizyty nie obejmują kosztów części zamiennych. Zamawiający może powierzyć własne części wykonawcy do wykonania napraw;

- interwencje w przypadku awarii - Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie awarii w ramach umowy i niezwłocznie podjąć interwencję;

- wykonywanie pomiarów szczelności instalacji freonowych stacjonarnych urządzeń chłodniczych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 517/2014 i wprowadzanie wyników do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) zgodnie z ustawą „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska „w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2419);

- zapewnienie transportu oraz utylizacji odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej wymiany filtrów, konserwacji i napraw;

- utrzymanie w czystości pomieszczeń wentylatorni, czerpni, wyrzutni;

- uzupełnianie i miesięczne przekazywanie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw oraz pomiarów parametrów wentylacji i klimatyzacji;

- miesięczny raport dotyczący działania systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanych napraw.

3.1 Szczegółowy zakres konserwacji wentylacji obejmuje m.in.:

3.1.1 Przeglądy w zakresie i czasokresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy (2 razy w roku)

3.1.2 Kontrola, czyszczenie i wymiana zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń wymienionych w załączniku 1 (Filtry do central wentylacyjnych są dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę po akceptacji oferty przez Zamawiającego).

3.1.3 Wymiana zużytych elementów stanowiących wyposażenie urządzeń wymienionych w załączniku 1 (elementy dostarcza Zamawiający lub po akceptacji Zamawiającego, przez Wykonawcę)

3.1.4 Sprawdzenie działania siłowników przepustnic, presostatów, zaworów trójdrogowych, czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników przeciwzamrożeniowych

3.1.5 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja urządzeń wymienionych w załączniku 1 ich elementów

3.1.6 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania urządzeniami wymienionymi w załączniku 1 oraz ich wymiana w przypadku ich uszkodzenia, (części dostarcza Zamawiający lub po akceptacji Zamawiającego, przez Wykonawcę)

3.1.7 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w załączniku 1 3.1.8 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w załączniku 1

3.1.9 Instalacja grzewcza i chłodnicza; sprawdzanie szczelności układu, likwidacja ewentualnych wycieków, uzupełnianie czynnika (glikol, freon, woda,), sprawdzenie ciśnienia czynnika,

3.1.10 Instalacja odprowadzenia skroplin – sprawdzenie drożności układu (syfon, instalacja) oraz jego szczelności ewentualne czyszczenie poszczególnych elementów instalacji

3.1.11 Kontrola pracy i stanu technicznego elektrycznych nawilżaczy parowych

3.1.12 Czyszczenie i dezynfekcja wszystkich sekcji central

3.1.13 Czyszczenie chłodnic, nagrzewnic i wymienników ciepła,

3.1.14 Czyszczenie zewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych, obudowy central, nawilżaczy, szaf sterowniczych.

3.1.15 Kontrola stanu izolacji termicznej kanałów i rurociągów

3.1.16 Kontrola prawidłowego działania elementów grzejnych i termostatów nagrzewnic kanałowych (szczególnie w okresie zimowym)

3.1.17 Kontrola pracy i stanu technicznego wentylatorów dachowych i wentylatorów na poddaszu

3.1.18 Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji, klimatyzacji oraz chłodu (sterowniki, programy)

3.2 Szczegółowy zakres konserwacji dla klimatyzatorów obejmuje m.in.:

3.2.1 Sprawdzenie instalacji chłodniczej polegającej na sprawdzeniu szczelności układu, likwidacja ewentualnych wycieków, uzupełnienie czynnika, sprawdzenie temperatury nawiewu jednostki wewnętrznej, sprawdzenie ciśnienia układu chłodniczego.

3.2.2 Sprawdzenie instalacji elektrycznej polegającej na sprawdzeniu połączeń elektrycznych, pomiar prądu poboru sprężarki, sprawdzenie wentylatorów

3.2.3 Czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza, mycie jednostki wewnętrznej, dezynfekcja jednostki wewnętrznej-parownik, taca skroplin, mycie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej

3.2.4 Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, czyszczenie tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

3.2.5 Sprawdzenie poprawności działania pompki skroplin.

3.2.6 Przeglądy w zakresie i czasokresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy (2 razy w roku)

4. Wymagania dotyczące wykonawcy

4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia

4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

4.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Sposób realizacji zamówienia

5.1 Wszelkie prace związane z konserwacją, przeglądami i naprawami będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym

5.2 Wykonawca zapewnia całodobowy dyżur telefoniczny w zakresie obsługi awarii.

5.3 W przypadku awarii mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obiektu wykonawca powinien bezzwłocznie przystąpić do jej usuwania.

5.4 W przypadku wystąpienia awarii i konieczności dokonania naprawy wymagającej dodatkowych nakładów związanych z wymianą części Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności ich wymiany wraz z kosztorysem naprawy uwzględniającym składniki robocizny (nie objętej umową) oraz koszty części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy.

Konieczność zakupu nowych podzespołów i części do urządzeń, instalacji wentylacji i klimatyzatorów Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją ich kosztu w przypadku, w którym instalacje te nie są objęte gwarancją. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które posłużą do usunięcia awarii. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego części lub podzespołów, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykorzystania

5.5 Wykonywanie napraw może nastąpić jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu naprawy na podstawie pisemnego zlecenia w ramach oddzielnego zamówienia.

5.6 w sytuacji, gdy urządzenia (instalacje wentylacji i klimatyzatory) są objęte gwarancją, Wykonawca po stwierdzeniu usterki zawiadamia niezwłocznie o niniejszym fakcie Zamawiającego, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w celu naprawy usterki przez Gwaranta.

6. Dokumentacja prac

6.1 Wykonawca prowadzić będzie niezbędną dokumentację prac konserwacyjnych i serwisowych (Uzupełnianie książek serwisowych, założenie nowych książek serwisowych, założenie i prowadzenia dzienników przeglądu i konserwacji urządzeń), jak również będzie kontrolował terminy (m.in. realizacji przeglądów okresowych, wymiany filtrów) wynikających z dokumentacji technicznej. W dokumentacji powinny zawierać się następujące dane:

- nazwę obiektu,

- nr kolejnego dziennika,

- nazwę instalacji,

- liczbę kolejno ponumerowanych stron,

- nr kolejnego wpisu,

- datę wpisu,

- czytelnie nazwisko osoby dokonującej wpisu,

- szczegóły dotyczące wszystkich przeprowadzonych prac konserwujących i napraw, tj. rodzaj przeprowadzonych czynności, wymienione elementy oraz zaobserwowane usterki,

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badań okresowych i pomiarów,

- aktualny stan urządzenia lub instalacji będących przedmiotem wykonywanych czynności,

- ilości i rodzaj (nowy, powtórnie użyty, uzdatniony) czynnika, którym uzupełniono instalację (jeśli taki występuje w danej instalacji).

- miejsce na uwagi.

- Wymiana filtrów

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołów na dzień z kontroli i konserwacji zgodnie z zakresem.

6.3 Wykonawca sporządzać będzie protokoły z dokonywanych badań, pomiarów i testów, po usunięciu każdej awarii, powodującej zatrzymanie systemu, lub wymianie urządzeń i elementów instalacji.

7. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ryczałtowo za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty potwierdzenia faktury przez Zamawiającego tj. zgodności z umową. Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczna informacja nt. sprawności działania systemów wentylacji i klimatyzacji.

3. wynagrodzenie miesięczne obejmuje stałą gotowość Wykonawcy.

4. Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji napraw w okresie trwania zawartej umowy, jeżeli nie są one objęte gwarancją.

8. Wspólny Słownik Zamówień

50 73 00 00 1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodniczych.

9. Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

10.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia oczekiwania zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia polegające na konserwacji systemów i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przez okres co najmniej 12 miesięcy każde. Usługi mogą być zrealizowane dla tego samego Zamawiającego.

10.2. Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższe warunki zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających uprawnienia tj.:

Certyfikat Personelu uprawniający do sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych i hermetycznie zamkniętych systemach. Instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierające fluorowane gazy cieplarniane. Certyfikat wydany przez Prezesa UDT na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)

Świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV na stanowisku eksploatacji, (Świadectwo kwalifikacyjne są na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 prawo energetyczne Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 z późn. zm.) Lub równoważy wydany w państwach UE. Wymóg musi być spełniony łącznie z wymogiem certyfikatu Certyfikat Personelu uprawniający do sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych.

10.3. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

10.4. Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

11. Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

2) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające wykonanie min. 3 usług dotyczących modernizacji, napraw lub regulacji systemów wentylacji mechanicznej, w tym central wentylacyjnych.

3) Potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.

12. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował kryterium –

Najniższa cena ofertowa (brutto) – 60%

Doświadczenie wykonawcy – 40 % (kompleksowa konserwacja systemów wentylacji – 5 pkt. Regulacja, naprawy, modernizacja central wentylacyjnych – 10 pkt. W przypadku, jeżeli usługa była wykonywana dla podmiotu leczniczego punk ty liczone są podwójnie. Możliwość uzyskiwania punktów od 1 do 5 projektów)

| przedmiot | Cena netto | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjnych |  |  |  |
| Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych |  |  |  |
| Zapewnienie transportu oraz utylizacji odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej wymiany filtrów, konserwacji i napraw |  |  |  |
| Wykonane usługi |  | ilość | razem |
| kompleksowa konserwacja systemów wentylacji | 5 pkt |  |  |
| Regulacja, naprawy, modernizacja central wentylacyjnych | 10 pkt. |  |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia częściowego lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Załącznik nr 2

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 usługa : Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w MCLChPiG w Otwocku.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

- Potwierdzenie posiadania uprawnień w zakresie  objętym opisem przedmiotu zamówienia  ,stanowiącym załącznik nr 1 do  zapytania ofertowego.

IV. Cena oferty i doświadczenie  dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do  podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia tj. :

| przedmiot | Cena netto | vat | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjnych |  |  |  |
| Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych |  |  |  |
| Zapewnienie transportu oraz utylizacji odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej wymiany filtrów, konserwacji i napraw |  |  |  |

Razem wartość netto za 24  m-cy : ….............zł / słownie : ….......................................................

plus podatek VAT …........................., co stanowi wartość brutto: …...............................zł / słownie : ….............................................................................................

| Wykonane usługi |  | ilość | razem |
| --- | --- | --- | --- |
| kompleksowa konserwacja systemów wentylacji | 5 pkt |  |  |
| Regulacja, naprawy, modernizacja central wentylacyjnych | 10 pkt. |  |  |

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Zapytanie wysłano do :

1. Multi System Naszewski Sebastian

ul. Parkowa 11

05-070 Okuniew

multisystem.biuro@gmail.com

2.  Usługi Instalacyjno-budowlane Jacek Czapliński

ul. Ciechanowska 23, 06-400 Kownaty Żędowe

jacek.czaplinski@wp.pl

3. Tom Pol Kurlandzki Tomasz

ul. Zawodowa 29

04-419 Warszawa

tompol@poczta.onet.pl