A/ ZP.26.9. ZO.2.2020

Zatwierdził:

06.04.2020 r …………........................

Data i podpis

Zawiadomienie

Dotyczy:

Przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w związku ze zmianami dokonanymi w umowie jak również w opisie przedmiotu zamówienia  termin składania ofert do powyższego zapytania ofertowego zostaje przedłużony do 17.04.2020r. do godziny 13.00.

Załączniki

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wzór umowy

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Narutowicza 80,

a w szczególności :

1.Konserwacja i przeglądy systemu sygnalizacji pożaru SSP wraz automatyką pożarową oraz  w obiektach :

Pawilon Główny (w całości obiektu, w części istniejącej i dobudowanej), w obiekcie Pawilon B i w obiekcie Pawilon C.

2.Konserwacja i przeglądy systemu oddymiania klatek schodowych w

obiektach: Pawilon Główny, Pawilon A, Pawilon B i Pawilon C.

3.Konserwacja i przeglądy systemu oświetlenia awaryjnego w obiektach:      Pawilon Główny, Pawilon A, Pawilon B i Pawilon C.

4.Konserwacja i przeglądy systemu kontroli dostępu w obiekcie

Pawilon Główny i Pawilon C(zamki elektromagnetyczne zainstalowane

przy drzwiach ewakuacyjnych wysterowane sygnałem alarmu pożaru z centrali SSP), oraz w Pawilonach A i B  -  jako rozwiązanie niezintegrowane – samodzielne.

System sygnalizacji pożaru SSP jest połączony poprzez firmę zewnętrzną

Noma 2 z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Otwocku .

Z powyższych czynności należy co najmniej raz w roku sporządzić

protokół określający sprawność w/wymienionych systemów.

W ramach w/wymienionych obowiązków- punkty 1,2,3,i 4 wykonawca usługi raz w miesiącu zobowiązany jest do przeglądu technicznego wspomnianych systemów i dokonania następujących czynności konserwacyjnych:                                                                                         ►sprawdzenie przesyłu sygnałów z centrali P/ppoż. do stacji monitorującej,

►sprawdzenie zasilaczy buforowych,                                                            ►sprawdzenie i ocena stanu akumulatorów,                                                  ►zmiany w oprogramowaniu systemów w razie takiej potrzeby,               1

►wyrywkowa kontrola elementów systemów(czujek, wskaźników),

►test podstawowych funkcji systemów,                                                         ►pozostałe zabiegi zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń.

Wykonanie w/wymienionych czynności będzie potwierdzone pisemnie w książce przeglądów raz w miesiącu wraz z określeniem stanu technicznego systemów wskazanych w pkt.1,2,3,i 4.

Szkolenia uzupełniające dla personelu obsługi centrali p/pożarowych

wykonawca usługi będzie wykonywał stosownie do potrzeb.

Niezależnie od stałych, miesięcznych przeglądów technicznych

wykonawca usługi zobowiązuje się w ramach usługi do utrzymania w pełnej sprawności technicznej w/wymienionych w punktach 1,2,3, i 4

systemów i urządzeń poprzez naprawy bieżące.

Naprawy takie wykonawca będzie dokonywał po wezwaniu na interwencję lub po stwierdzeniu usterki podczas okresowego

miesięcznego przeglądu technicznego.

Koszt usługi będącej przedmiotem zamówienia zawiera koszty dojazdów    i koszty robocizny przy usuwaniu usterek.

Koszty zużytych materiałów i wymienionych części (np. czujka dymu , zasilacz, akumulator, lub przycisk sygnalizacyjny ROP lub inne elementy), będzie doliczany do faktury obejmującej miesięczny okres rozliczeniowy.

Podczas wykonywania zadania należy uwzględnić:

1. Konieczność przyjazdów interwencyjnych i naprawczych do naszych obiektów w różnych godzinach dnia i nocy. Liczba tych interwencji może być różna  i zmienna w okresie czasowym- rozliczeniowym miesiąca.

2. Specyfikę naszego szpitala wynikającą z pracy w obiektach zabytkowych, oraz profil pracy szpitala - co może się przekładać na zwiększoną liczbę alarmów fałszywych, uszkodzeń systemów, instalacji i urządzeń o charakterze nie związanym zupełnie z normalną eksploatacją tych urządzeń .

2

II.  Dane obiektów.

Skład systemów p/pożarowych w obiektach objętych konserwacją. Pawil

Pawilon Główny                                       S                                                      System SSP

Centrale pożarowe 2 szt.- 1 szt. POLON ALFA 2100 i 1 szt. typ 4900.

Liczba elementów detekcji(czujek):  ok. 400 szt.                                  Liczba sygnalizatorów akustycznych SAL : 34 szt.

Liczba wskaźników zadziałania :  48

Liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP : 54 szt.

Liczba linii dozorowych :  14

Liczba drzwi objętych kontrolą dostępu : 20 szt.

System oddymiania klatek schodowych                              Liczba klatek schodowych oddymianych : 5 szt.                           Liczba centralek UCS MCR 9705 - system MERCOR: 5 szt.                        Liczba okien oddymiających : 5 szt.                                             Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 10 szt.

Liczba elementów automatyki napowietrzania : 1.

          - System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego : ok.180 szt. różne typy.

Pawilon B

System SSP

Centrala pożarowa POLON ALFA 4900,

Liczba elementów detekcji (czujek): 132 szt.

Liczba sygnalizatorów akustycznych SAL : 13 szt.

Liczba wskaźników zadziałania : 15 szt.

Liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP : 16

Liczba linii dozorowych :  4.

Liczba drzwi objętych kontrolą dostępu : 2 szt.

System oddymiania klatek schodowych

Liczba klatek schodowych oddymianych: 2.

Liczba centralek UCS – system MERCOR : 1

Liczba wentylatorów oddymiających : 2.

3

Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 4.

Liczba elementów automatyki napowietrzania : 2.

System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego: ok.75 szt typ TM SM 1301.

Pawilon A

System oddymiania klatek schodowych.

Liczba klatek schodowych oddymianych : 2 szt.

Liczba centralek UCS –  Mercor 1szt, POLON 6000 1 szt.

Liczba wentylatorów oddymiających : 3 szt.

Liczba elementów detekcji : 10 szt.

Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 10 szt.

Liczba drzwi objętych automatyką pożarową :    2 szt.

Liczba elementów automatyki napowietrzania :  2 szt.

Liczba  drzwi objętych kontrolą dostępu : 2 szt.

System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego :ok 70 szt. typ Jupiter 8 W.

Pawilon C

System SSP

Centrala pożarowa BOSCH FPA 1200

Liczba elementów detekcji : 168 szt.

Liczba sygnalizatorów akustycznych SAL : 14 szt.

Liczba wskaźników zadziałania : 36 szt.

Liczba ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP : 22 szt.

Liczba linii dozorowych : 4

System oddymiania klatek schodowych

Liczba klatek schodowych oddymianych : 2 szt.

Liczba centralek UCS MCR Mercor: 2 szt.

Liczba elementów automatyki napowietrzania : 2 szt.

Liczba ręcznych przycisków oddymiania RPO : 6 szt.

System oświetlenia awaryjnego

Liczba opraw oświetlenia awaryjnego : 95 szt. typ TM SM1301            4

III. Wymagania dla wykonawcy.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne uprawnienia do wykonywania w/wymienionej usługi, takie jak:                                                                                    1. Uprawnienia do obsługi elementów izotopowych (czujek)wydane

przez Państwową Agencję Atomistyki.                                                        2. Uprawnienia do montażu i obsługi systemów detekcji pożaru wydane przez producenta systemów (Polon Alfa, Mercor, Bosch).

Konieczne jest minimum 10 lat doświadczenia  przy wykonywaniu     konserwacji systemów służących bezpieczeństwu p/pożarowemu w obiektach użyteczności publicznej.

Wykonawca zobowiązuje się po zgłoszeniu awarii podjąć interwencję w

czasie nie dłuższym niż 4 godziny w dowolnej porze dnia i nocy.

IV. Warunki pracy.

Należy podać kwotę wynagrodzenia za całość usługi w okresie 1 miesiąca ( koszty dojazdu i robocizny) wliczywszy w to 1 planowy przyjazd serwisowy, oraz koszty ewentualnych przyjazdów w wypadkach awarii w nagłych wypadkach w dni powszednie i w święta, w porze dziennej i

nocnej- czyli koszt zryczałtowany.

Liczba przyjazdów w wypadkach awarii może być różna.

Faktura za usługę w okresie miesiąca podlega potwierdzeniu przez

upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

V. Uwagi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość negocjacji, lub

unieważnienia zapytania ofertowego w całości.

Załącznik nr 2

UMOWA Nr ..................

zawarta w dniu ………….. 2020 r. w Otwocku pomiędzy:

- Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy z siedzibą przy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez:

- Antoniego Błachnio 	– Dyrektora Naczelnego

- Marię Sierpińską 		– Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

a

- ….

….

….

reprezentowaną przez:

…………………………………….. 	- ……………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą

następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na warunkach przewidzianych w umowie, obowiązek przeglądów technicznych i konserwacji systemów dot. bezpieczeństwa użytkowania – to znaczy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępu w obiektach Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną część (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia).

§ 2

Zamawiający wyznacza Inspektora Ochrony PPoż - p. Karola Woźniaka do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z przedmiotem umowy.

§ 3

Dla umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp do urządzeń będących przedmiotem konserwacji.

§ 4

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające z niewłaściwej obsługi oraz napraw dokonywanych przez inne osoby niż uprawnione przez Wykonawcę.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………….. zł + …. % VAT (słownie: ……………………………………………………… plus …. % VAT) miesięcznie za wykonaną konserwację i przegląd.

2. Należność określona w pkt. 1 będzie wypłacona Wykonawcy w terminie 60 dni po dostarczeniu przez niego faktury VAT, na konto bankowe Wykonawcy.

§ 6

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo wystąpić o zmianę częstotliwości i zakresu wykonywanych konserwacji bez wypowiedzenia niniejszej umowy.

2. Zmiany zakresu prac wymienionego w § 1 niniejszej umowy wprowadzone będą w postaci aneksów.

3. Wykonawca ma prawo do podwyższania wynagrodzenia określonego w § 5 raz w roku kalendarzowym o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez Prezesa GUS.

4. Jeżeli Zamawiający w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia go o zmianie wysokości wynagrodzenia przedstawi pisemny sprzeciw, to oświadczenie woli traktowane będzie przez strony jako przystanie na rozwiązanie umowy w terminie jednego miesiąca od złożenia sprzeciwu.

§ 7

1. Niezależnie od obowiązku wykonywania stałej konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw instalacji w zakresie prac wskazanych w § 1 umowy.

2. Koszty zakupu materiałów oraz części zamiennych w sytuacji, o której mowa w ust. 1, pokryje Zamawiający na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego specyfikacji, po wcześniejszej akceptacji ich ceny i terminu dostawy. W szczególnych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego zakupu wymienionych w takiej specyfikacji materiałów i części zamiennych.

3. W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii.

§ 8

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od …………………….. r. do …………………….. r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 9

1. Wszystkie oświadczenia woli stron wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia.

....................................							........................................

Zamawiający							            Wykonawca