Załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w Szpitalu telefonicznych dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw awaryjnych instalacji oraz urządzeń technicznych w branży elektrycznej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne.

W zakres prac naprawczych objętych zamówieniem wchodzą prace konieczne do wykonania w wyniku stwierdzonych przez wykonawcę lub zgłoszonych mu przez zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji oraz urządzeń.

Zakresy prac konserwacyjnych i naprawczych dla branży elektrycznej.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji, drobnych napraw i utrzymania w należytej sprawności technicznej zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych będących we władaniu Zamawiającego:

1.	Instalacji siłowej.

2.	Instalacji oświetleniowej.

3.	Instalacji gniazdowej

W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1.	Lokalizowanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn i skutków.

2.	Wyłączanie, przełączanie i załączanie napięcia związane z zabezpieczaniem przed porażeniem elektrycznym oraz usuwaniem przyczyn i skutków awarii.

3.	Wykonywanie niezbędnych czynności naprawczych i usuwających zakłócenia w pracy instalacji elektrycznej Szpitala.

4.	Lokalizowanie i bieżące usuwanie usterek instalacji elektrycznej zgłaszanych podczas pełnienia dyżurów.

5.	Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetlenia

6.	Wymiana uszkodzonych i niesprawnych opraw oświetlenia po zgłoszeniu i akceptacji Działu Technicznego.

7.	Usuwanie nieprawidłowości zasilania tablic, rozdzielni i urządzeń elektrycznych.

8.	Wymiana, naprawa i uzupełnianie zniszczonych lub uszkodzonych elementów instalacji.

9.	Wymiana niesprawnych i uszkodzonych zabezpieczeń przeciążeniowych, zwarciowych, różnicowoprądowych, wkładek topikowych, podstaw bezpiecznikowych, rozłączników izolacyjnych, rozłączników bezpiecznikowych, itp.

10. Obsługa agregatów w przypadku zaniku zasilania.

Zasady pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala.

1.	Dyżur pełniony jest, we wszystkie dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, przy czym dyżur zaczyna się ostatniego dnia roboczego przed dniami wolnymi od pracy o godzinie 15:00, a kończy pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych od pracy o godzinie 7:00.

2.	Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży zamawiającemu imienną listę pracowników wykonujących pracę w jego imieniu na rzecz zamawiającego wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji. W przypadku zmiany pracownika oddelegowanego do konserwacji Szpitala wykonawca niezwłocznie powiadomi Dział Techniczny.

3.	Zgłoszenia awarii z oddziałów w godzinach od 15:00 do 7:00 rano następnego dnia oraz w dni wolne od pracy będą dokonywane bezpośrednio do dyżurnych konserwatorów.

4.	Naprawy bieżące wykonywane będą tak, aby nie zakłócać pracy Szpitala.

5.	Czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 60 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.

6.	Zakres odpowiedzialności konserwatorów za szkody powstałe podczas napraw lub usuwania awarii określi komisja powołana przez zamawiającego.

7.	Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości i porządku oraz przestrzeganie przez  przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu porządkowego Szpitala.

8.	Pracownicy wykonawcy muszą posiadać odzież ochronną. Odzież tę zapewnia wykonawca.

9.	Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przystąpić do jej usuwania.

Wymagania dotyczące umiejętności i uprawnień zawodowych pracowników wykonawcy.

Wszyscy pracownicy wykonawcy wykonujący usługi objęte zamówieniem muszą mieć pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarnych.

Pracownicy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 1kV oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW..

Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych musi posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 1 kV,

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać znajomość obsługi agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne Szpitala) i UPS oraz znajomość obsługi układów  Samoczynnego Załączania Rezerwy ,

Kryteria oceny

Ofertę należy przedstawić w rozbiciu na dwa składniki:

1 Stawka roboczogodziny za pełnienie dyżuru telefonicznego.

2 Stawka za jednorazową interwencję/ przyjazd (usuniecie zgłoszonej awarii)

Koszty materiałów użytych do prac zostanie pokryty przez Zamawiającego po akceptacji przedstawionego zestawienia oraz wystawieniu faktury Vat.