Załącznik nr 2

**Wymagania**

1.Dostawa następować będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Otwocku ul, Reymonta 83/91

2.Zamawiający wymaga, aby dostarczone gazy posiadały widoczne na etykiecie serie oraz minimum roczną (12 m-cy) datę przydatności do użycia

3.Zamawiający wymaga aby do każdorazowej dostawy gazu ciekłego i sprężonego było dołączone świadectwo kontroli jakości ( wyniki czystości gazu - certyfikat)

4.Zamawiający wymaga, aby każdorazowo butle oraz zbiornik były trwale i czytelnie oznakowane w sposób jednoznacznie określający właściciela butli. Identyfikacja zbiornika i butli będzie jednocześnie potwierdzeniem prawidłowego stanu technicznego zgodnego z normami Unii Europejskiej, za który odpowiada dostawca

5.Zamawiający wymaga, aby dostarczone butle z gazem oraz zbiornik były oznaczone kolorystycznie zgodnie z normami europejskimi PN-EN 1089-3

6.Zamawiający wymaga, aby dzierżawiony zbiornik tlenu o pojemności 7000 l wraz z parownica był wyposażony w bezprzewodową telemetrię do kontrolowania stanu cieczy w zbiorniku przez Dostawcę. Dostawca tlenu skroplonego do dzierżawionego zbiornika zapewnił serwis napełnianego zbiornika przez cały okres trwania umowy. Koszt serwisu wliczony w cenę dzierżawy

7.Wymagane jest aby posadowienie zbiornika odbyło się w ciągu 24 godzin od daty zawarcia umowy.

8. Wykonawca na czas posadowienia zbiornika zapewni ciągły odbiór tlenu medycznego poprzez postawienie mobilnego kontenera lub małego zbiornika. Koszty z tym związane ponosi wykonawca. Dzienne zapotrzebowanie szpitala wynosi 500 kg. tlenu skroplonego

9.Wykonawca zapewni na swój koszt każdorazowo przy dostawie butli pełnych odbiór butli pustych.

10. Zamawiający wymaga , aby dostarczone butle jak i każdorazowo napełniony zbiornik były zabezpieczono plombami jednostki napełniającej w sposób uniemożliwiający użycie bez naruszenia plomb.