Załącznik nr 5  - opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja i przeglądy kotłowni zlokalizowanych na terenach Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 i ul. Narutowicza 80.

Szczegółowy zakres przeglądu i konserwacji (oraz inne zgodnie z wymaganiami producenta i kartą gwarancyjną):

- Przegląd instalacji c.o. oraz c.w.

- kontrola stanu armatury odcinającej

- kontrola stanu armatury regulacyjnej

- kontrola szczelności armatury

- kontrola ciśnienia wody w zładzie

- Przegląd kotłów gazowych

- rewizja zewnętrzna kotłów

- czyszczenie wewnętrzne kotłów

- Sprawdzenie

- kontrola stanu dysz (wymiana w przypadku kotła olejowego)

- kontrola stanu elektrod zapłonowych

- czyszczenie palnika

- regulacja palnika

- Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjno – zabezpieczających

- Sprawdzenie ciśnienia na instalacjach

- gaz

- c.o.

- c.w.

- Kontrola pracy automatyki

- Sprawdzenie szczelności armatury i ścieżki gazowej.

- Wydruki, arkusze pomiarowe.

Wykonawca przeprowadzać będzie przegląd i czynności konserwacyjne (zgodnie z wymaganiami producenta i kartą gwarancyjną) raz w roku polegające na m.in. : 
1. palniki - przegląd, konserwacja palnika i związanej z nim armatury i automatyki i sprawdzenie połączeń z układami sterowania funkcjonowania, regulacja palnika, pomiar spalin, zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji. 
2. kotły - kontrola połączeń elektrycznych, sprawdzenia zabezpieczeń kotła, rewizja zewnętrzna kotła, czyszczenie wewnętrzne kotła, czyszczenie płomieniówek i zawirowywaczy 
3. automatyka - kontrola połączeń elektrycznych, sprawdzenia zabezpieczeń kotła (termostat i STB), sprawdzenie  i ewentualne korekty nastaw automatyki kotłów o kotłowni 
4. przegląd instalacji co i cw 
5. sprawdzenie ciśnienia na instalacjach gaz, co i cw.

I. Zakres prac serwisu i konserwacji:

4. Sprawdzenia ogólnego stanu kotłów.

5. Sprawdzenie automatyki kotłów i zabezpieczeń automatyki,

6. Sprawdzenie zabezpieczeń od strony wodnej.

7. Sprawdzenie działania stacji uzdatniania wody.

8. Wykonanie testu wyzwolenia zaworu odcinającego gaz.

9. Czyszczenie filtrów,

10. Czyszczenie kotła i palnika (1 x w roku).

11.Uzupełnienie poziomu soli w stacji zmiękczania wody.

12. Sprawdzenie twardości zmiękczonej wody.

13. Sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego z ewentualną wymianą.

14. Inne czynności, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową danego urządzenia.

15. Obsługa serwisowa kotłowni polegająca na 24 godzinnym przyjmowaniu zgłoszeń.

Wykonawca zapewni gotowość do stawienia się na wezwanie do awarii i usunięciu

w ciągu maksymalnie 4 godz. od momentu jej zgłoszenia. W przypadku konieczności

zamówienia części czas usunięcia awarii, może być wydłużony maksymalnie do 2 dni

roboczych.

16. Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni, w tym o potrzebach

wymiany wyeksploatowanych urządzeń.(wydanie Protokołu konieczności).

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania urządzeń i instalacji objętych konserwacją

w ciągłej sprawności technicznej.

18. Przygotowanie urządzeń w kotłowniach, będących pod dozorem UDT do przeglądu

i udział w przeglądzie.

2

19. Kalibracja czujników gazu zainstalowanych w kotłowni.

2

19. Kalibracja czujników gazu zainstalowanych w kotłowniach

II. Zakres prac przeglądu urządzeń kotłowni:

1. Sprawdzenie czy żaden kocioł nie znajduje się w trybie „awaria palnika”,

2. Sprawdzenie stanu filtrów gazu,

3. Sprawdzenie temperatury na kotłach,

4. Sprawdzenie położenia wyłączników na tablicy sterującej każdego kotła,

5. Sprawdzenie stanu pracy sterowników,

6. Sprawdzenie nastawy temperatur i odczyt temperatur na sterowniku,

7. Sprawdzenie ustawienia dnia tygodnia i godziny,

8. Sprawdzenie ustawienia krzywej grzania,

9. Sprawdzenie ustawienia programów dziennych dla kolejnych dni tygodnia,

10. Sprawdzenie temperatury: ciepłej wody, zasilania c.o., powrót c.o.,

11. Sprawdzenie stanu czujnika płomienia,

12. Sprawdzenie stanu wyłączników bezpiecznikowych w rozdzielni,

13. Sprawdzenie stanu wyłączników termicznych w rozdzielni,

14. Sprawdzenie stanu lampek kontrolnych na rozdzielni,

15. Sprawdzenie stanu ciśnienia wody w zładzie i w naczyniach przeponowych,

16. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa,

17. Sprawdzenie różnicy ciśnień na filtrach, na odmulaczu, na powrocie c.o.,

18. Sprawdzenie szczelności układu wodnego w kotłowni,

19. Sprawdzenie szczelności układu gazowego, kontrola wskazań ciśnienia gazu,

20. Sprawdzenie ilości i stanu skroplin z kominów i czopuchów,

21. Sprawdzenie czystości ogólnej w kotłowni,

22. Sprawdzenie stanu oświetlenia w kotłowni,

23. Sprawdzenie czystości wymienników kotła.

Wykonane czynności należy udokumentować poprzez przedstawienie Protokołu przeglądu

do zatwierdzenia przez upoważnionego pracownika sądu

Wykonawca musi posiadać specjalistyczne uprawnienia do wykonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych i dołączyć je do oferty.

Proszę podać kwoty wynagrodzenia według następujących : 
1. przegląd serwisowy jednego palnika 
2. przegląd serwisowy jednego kotła 
3. przegląd automatyki i zabezpieczeń 
4. przegląd serwisowy jednego zasobnika cw 
Faktury wystawiane na podstawie protokołów po zakończonych pracach. Płatne w terminie 60 dni od wystawienia.

|  | Proszę o podanie kwoty wynagrodzenia według następujących: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| L.p. | Rodzaj czynności | cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Kol.2 x kol.3 |
| 1 | przegląd serwisowy jednego palnika | zł | 15 | zł |
| 2 | przegląd serwisowy jednego kotła | zł | 15 | zł |
| 3 | przegląd automatyki i zabezpieczeń | zł | 15 | zł |
| 4 | przegląd serwisowy jednego zasobnika c.w. | zł | 9 | zł |
| 5 | jeden przyjazd na wezwanie w dzień powszedni | zł | 1 | zł |
| 6 | jeden przyjazd na wezwanie w niedzielę i święta | zł | 1 | zł |
|  |  |  | Razem L.p. 1 - 6 | zł |
|  |  |  | 23% Vat | zł |
|  |  |  | brutto | zł |

Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej na wniosek potencjalnego oferenta.