ZAŁĄCZNIK NR 2

Opis Przedmiotu Zamówienia.

„Usługi konserwacji stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego wraz z efektywną kontrolą faktur, konserwacja zasilaczy UPS i baterii oraz pełnienie dyżuru pogotowia technicznego elektrycznego ”

„Usługi konserwacji stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego wraz z efektywną kontrolą faktur oraz konserwacja zasilaczy UPS i baterii”

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Stacja transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4kV

Agregat prądotwórczy GI 220kVA S A60

Urządzenia zasilaczy UPS z bateriami.

ul. Reymonta 83/91, Otwock

Zakres czynności związanych z usługą w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego powinien obejmować:

1. Konserwację stacji transformatorowej, polegającej na przeglądzie transformatora oraz rozdzielni SN i NN oraz na przeprowadzeniu czynności łączeniowych na polecenie Szpitala bądź Zakładu Energetycznego PGE w oparciu o przepisy szczegółowe.

1.1. Przegląd stacji polega na:

- sprawdzeniu działania oświetlenia elektrycznego stacji,

- sprawdzeniu stanu zewnętrznego transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic kablowych,

- sprawdzeniu stanu i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników,

- oczyszczeniu izolatorów i szyn,

- konserwacji styków i połączeń śrubowych,

- sprawdzeniu blokady dostępu do celek,

- sprawdzeniu stanu i badaniu sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego,

- sporządzeniu protokołu potwierdzającego wykonanie prac.

- I inne.

1.2.Badanie transformatora energetycznego polega m.in. na:

- próbach eksploatacyjnych i pomiarach, w tym:

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uzwojeń,

- sprawdzenie działania przełącznika zaczepów,

- badaniu oleju transformatorowego (sprawdzenie własności dielektrycznych i termoprzewodzących),

- sprawdzeniu stanu technicznego transformatora wg wymogów przepisów eksploatacji,

- sprawdzeniu ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,

- sprawdzeniu stanu połączeń,

- sprawdzeniu ciągłości przewodów uziemiających,

- kontroli skuteczności ochrony przeciwpożarowej.

- I inne.

1.3. Konserwacja układu pomiarowego polega na kontroli poprawności działania elementów układu, w tym:

- sprawdzeniu synchronizacji czasu,

- sprawdzeniu jakości transmisji GPRS,

- nadzorowanie nad wymianą UPS-a,

- legalizacja liczników rozliczeniowych,

- kontroli poprawności parametrów handlowych z dostawcą energii,

- odczyt i archiwizacja danych pomiarowych.

- I inne.

2	Konserwacja agregatu prądotwórczego polegająca na kontroli poprawności funkcjonowania agregatu prądotwórczego, w tym w szczególności:

- comiesięczne testy funkcjonalne,

- coroczny przegląd pod obciążeniem

- serwis zgodny z instrukcją przeglądów.

- I inne.

- Efektywna kontrola faktur

- doradztwo w zakresie energetyki,

- odczyt i gromadzenie danych pomiarowych z liczników w celu analizy pod kątem oszczędności,

- raport z comiesięczną analizą faktur pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym w celu wyeliminowania źle naliczonych opłat przez PGE,

- dobór mocy umownej i symulacja opłat w różnych grupach taryfowych,

- analiza poboru energii biernej.

- I inne.

- Konserwacja zasilacza UPS i baterii podczas okresowego, rocznego przeglądu powinna obejmować:

- kontrole nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe);

- kontrola stanu połączeń logicznych;

- sprawdzenie trybów pracy: normalna, bateryjna, bypass;

- kontrole stanu wentylatorów chłodzących;

- kontrole stanu połączeń elektrycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),

- oczyszczenie zasilacza,

- ocena stanu baterii,

- sprawdzenie bezpieczeństwa użytkownika,

- kontrola pracy zasilacza i baterii (temperatura, zapylenie, stan ogólny pomieszczenia).

- I inne.

Płatności za materiały eksploatacyjne, takie jak olej, paliwo oraz za przeglądy gwarancyjne są po stronie Zamawiającego.

Wszystkie prace winny być prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez przepisy szczegółowe i zapisywane w Książce Przeglądów.

Dołączono:

- zestawienie zasilaczy UPS (załącznik 2a)

DYŻURY TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w Szpitalu telefonicznych dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw awaryjnych instalacji oraz urządzeń technicznych w branży elektrycznej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne. W przypadku, gdy usunięcie awarii wykracza poza zakres umowny bądź uprawnienia, w zakresie wykonawcy jest zawiadomienie odpowiednich służb, pomocy technicznej, pogotowia energetycznego.

W zakres prac naprawczych objętych zamówieniem wchodzą prace konieczne do wykonania w wyniku stwierdzonych przez wykonawcę lub zgłoszonych mu przez zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji oraz urządzeń. Zakres umowy obejmuje również wszystkie inne zlecone czynności niezbędne do podtrzymania w sprawności instalacji elektrycznej Szpitala.

Zakresy prac konserwacyjnych i naprawczych dla branży elektrycznej.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji, drobnych napraw i utrzymania w należytej sprawności technicznej zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych będących we władaniu Zamawiającego:

1.	Instalacji siłowej.

2.	Instalacji oświetleniowej.

3.	Instalacji gniazd elektrycznych.

4.   Stacji Trafo.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania między innymi następujących prac:

- lokalizowanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn i skutków.

- Wyłączanie, przełączanie i załączanie napięcia związanego z zabezpieczeniem przed porażeniem elektrycznym oraz usuwaniem przyczyn i skutków awarii.

- Wykonywanie niezbędnych czynności naprawczych i usuwających zakłócenia w pracy instalacji elektrycznej Szpitala.

- Lokalizowanie i bieżące usuwanie usterek instalacji elektrycznej zgłaszanych podczas pełnienia dyżurów.

- Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetlenia.

- Wymiana uszkodzonych i niesprawnych opraw oświetlenia po zgłoszeniu i akceptacji działu technicznego.

- Usuwanie nieprawidłowości zasilania tablic, rozdzielni i urządzeń elektrycznych.

- Wymiana, naprawa i uzupełnianie zniszczonych lub uszkodzonych elementów instalacji.

- Wymiana niesprawnych i uszkodzonych zabezpieczeń przeciążeniowych, zwarciowych, różnicowoprądowych, wkładek topikowych, podstaw bezpiecznikowych, rozłączników izolacyjnych, rozłączników bezpiecznikowych, itp.

- Obsługa agregatów, ups-ów i stacji trafo 15/0,4kV w przypadku zaniku prądu.

- Usługi pogotowia elektrycznego.

- W przypadku wystąpienia awarii wykraczającej zakresem możliwości firmy wykonawcy, podjęcia odpowiednich działań, zawiadomienie służb, i in. w celu usunięcia zagrożenia.

Zasady pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala.

1.	Dyżur pełniony jest, we wszystkie dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, przy czym dyżur zaczyna się ostatniego dnia roboczego przed dniami wolnymi od pracy o godzinie 15:00, a kończy pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych od pracy o godzinie 7:00.

2.	Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży zamawiającemu imienną listę pracowników wykonujących pracę w jego imieniu na rzecz zamawiającego wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji. W przypadku zmiany pracownika oddelegowanego do konserwacji Szpitala wykonawca niezwłocznie powiadomi Dział Techniczny.

3.	Zgłoszenia awarii z oddziałów szpitala w godzinach od 15:00 do 7:00 rano następnego dnia oraz w dni wolne od pracy będą dokonywane bezpośrednio do dyżurnych konserwatorów.

4.	Naprawy bieżące wykonywane będą tak, aby nie zakłócać pracy Szpitala.

5.	Czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 30 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.

6.	Zakres odpowiedzialności konserwatorów za szkody powstałe podczas napraw lub usuwania awarii określi komisja powołana przez zamawiającego.

7.	Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości i porządku oraz przestrzeganie przez  przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu porządkowego Szpitala.

8.	Pracownicy wykonawcy muszą posiadać odzież ochronną. Odzież tę zapewnia wykonawca.

9.	Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przystąpić do jej usuwania.

Wymagania dotyczące umiejętności i uprawnień zawodowych pracowników wykonawcy.

Wszyscy pracownicy wykonawcy wykonujący usługi objęte zamówieniem muszą mieć pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarnych.

Pracownicy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 1kV oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50kW.

Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych musi posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 1kV i legitymują się

ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E, oraz są upoważnione do przeprowadzania

czynności łączeniowych.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać znajomość obsługi agregatu prądotwórczego (zasalanie awaryjne szpitala) i UPS oraz znajomość obsługi układów Samoczynnego Załączania Rezerwy.

Koszty materiałów użytych do prac zostanie pokryty przez Zamawiającego po akceptacji przedstawionego zestawienia oraz wystawieniu faktury Vat.

Uwaga: Z wybranymi oferentami zostaną przeprowadzone negocjacje.

Oferta na  „Usługi konserwacji stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego wraz z efektywną kontrolą faktur, konserwacja zasilaczy UPS i baterii oraz pełnienie dyżuru pogotowia technicznego elektrycznego ”  obejmuje kwotę ryczałtową płatną miesięcznie za cały zakres z opisu przedmiotu zamówienia i zakres wymagany przepisami ( w tym przyjmuje się 20 wezwań/interwencji rocznie).